COMUNE DI ROSATE

(P R O V I N C I A    DI    M I L A N O)

Via Vittorio Veneto  n° 2  - WWW.COMUNE.ROSATE.MI.IT - Partita Iva 03602750154 – Cod. Fiscale  82000610152

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO  COMUNALE “CIRO CAMPISI”  SITO IN VIA SILVIO PELLICO

### MANUTENZIONI ORDINARIE

## ALLEGATO  “D”

0. NORME GENERALI

PREMESSA

Il Gestore dovrà effettuare tutte le operazioni di manutenzione e cura di strutture, attrezzature ed arredi che saranno necessarie per mantenere in efficienza l’impianto e comunque le prestazioni minime da effettuarsi sono descritte ai successivi punti da l a 7.

1. INFRASTRUTTURE EDILI

GIORNALIERA

-  Pulizia di tutti i locali e spazi di attività: raccolta ed allontanamento dei rifiuti delle aree circostanti l’impianto.

- Disinfezione di tutti i locali, spazi di attività, arredi fissi e mobili.

- Dotazione nei locali dei materiali di consumo (carta, sapone, ecc.).

- Controllo e regolazione della pressione interna del pallone pressostatico, degli organi di fissaggio e della tenuta delle porte di uscita e riparazione di eventuali fori o fessurazioni.

SETTIMANALE

- Verifica della dotazione dei materiali e delle attrezzature di pronto soccorso e relativi reintegri.

MENSILE

- Pulizia: pozzetti acque nere e bianche; griglie di raccolta acque piovane (asportazione di foglie e terriccio).

- Controllo efficienza impianto fognario e scarichi.

- Pulizia dei locali tecnici e sistemazione dei materiali.

SEMESTRALE

- Controllo delle condizioni delle chiusure mobili (porte, finestre, tende, parti soggette in genere a movimento e usura) con piccoli interventi di ripristino.

- Controllo e regolazione della corretta tensione della struttura in legno lamellare e dei teli sovrastanti.

- Controllo e regolazione della tensione delle reti di recinzione in genere.

ANNUALE

- Riprese di tinteggiature e di verniciature di parti dell’ impianto deteriorate. Sostituzioni di parti deteriorate di strutture, pareti, coperture, infissi, attrezzature.

- Riprese di intonaci, tinteggiature, verniciature, piccoli interventi di riparazione per deterioramento e manomissioni.

- Pulizia a fondo di tutti i locali e spazi di attività con rimozione di tutti i mobili e del loro contenuto.

- Disinfestazione di tutti i locali (insetti vari, topi).

PERIODICI

- Controllo: delle strutture dell’edificio (annuale o biennale per le strutture in acciaio o legno; ogni 3-4 anni per quelle in c.a.).

- Rifacimento di tinteggiature e verniciature esterne, secondo le caratteristiche delle finiture ( circa ogni tre anni).

- Tinteggiatura e riverniciatura dei locali: almeno ogni due o tre anni secondo il tipo di impianto e l’uso.

- Riparazione di oggetti o parti di chiusure (vetri, maniglie, attaccapanni, ecc.) accidentalmente rotti: secondo l’occorrenza.

- Tinteggiatura dei locali di servizio, verniciatura delle parti in ferro.

2.IMPIANTO PRODUZIONE CALORE, DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA

GIORNALIERA

- Controllo e regolazione: livello acqua caldaie, regolare inserimento delle apparecchiature e automatismi, fiamma bruciatori.

- Controllo e regolazione: temperatura di erogazione (docce e rubinetti); regolare funzionamento pompe di ricircolo.

- Controllo: temperatura dei locali ed eventuale ritaratura dei termostati.

SETTIMANALE

- Controllo e riparazione: di eventuali perdite delle caldaie, serbatoi, tubazioni, ecc.; regolare funzionamento delle valvole di sicurezza (caldaie scalda acqua, serbatoi vari).

- Controllo presenza eventuali perdite idriche.

MENSILE

- Controllo visivo: Fumi e regolazione della combustione; stato dei refrattari delle caldaie; tiraggio canne fumarie.

- Manovra di tutte le valvole saracinesche e rubinetti.

- Lubrificazione di aste e rinvii.

- Sostituzione di volantini, saracinesche e targhette rotte.

- Controllo dei contatori e degli apparecchi di misura.

- Pulizia filtri acqua.

TRIMESTRALE

- Controllo: tutti gli strumenti di misura e sicurezza (termostati, pressostati, ecc.).

- Pulizia: griglie e alette di ventilazione.

SEMESTRALE

- Spurgo dell’aria dalle reti e controllo delle valvole automatiche (con loro pulizia).

- Pulizia: percorsi dei fumi e del focolare; canne fumane (base)

- Controllo del funzionamento dei bruciatori e dei relativi organi di accensione e

regolazione.

- Controllo dell’efficienza di tutti gli scarichi della condensa e loro eventuale disostruzione.

ANNUALE

- Controllo strumentale: Fumi e regolazione della combustione; stato dei refrattari delle caldaie; tiraggio canne fumarie.

- Verifica: tenuta delle guarnizioni (portello, attacco bruciatore).

- Smontaggio dei bruciatori, sostituzioni di parti difettose, pulizia e regolazione.

- Verniciatura parti deteriorate.

- Controllo: reti adduzione e caldaie per eventuali perdite; durezza acqua di alimentazione.

- Smontaggio delle serpentine degli scalda acqua, loro pulizia ed eventuale disincrostazione dei serbatoi.

- Rifacimento dei premistoppa delle valvole, rubinetti, ecc.  (se necessario)

- Disincrostazione delle caldaie ad acqua calda: dopo i primi sei mesi di funzionamento (caldaie nuove), poi ogni due o tre anni a seconda dell’uso e dell’acqua utilizzata.

- Controllo isolanti termici ed eventuali rifacimenti.

- Pulizia: torri di evaporazione, armadi e batterie.

- Controllo ed eventuale sostituzione di giunti antivibranti.

- Serraggio dei bulloni.

- Verifica fissaggio dei corpi scaldanti ed eventuali ripristini

- Pulizia: scarico fumi.

3. IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO

SETTIMANALE

- Controllo: efficienza scarichi a pavimento (assenza di ristagni d’acqua, in particolare per le docce); livello acqua autoclavi.

- Pulizia sifoni griglie di scarico.

MENSILE

- Controllo: efficienza di scarichi WC, scarichi a tempo, rubinetti, ecc.; valvola di sicurezza degli autoclavi (effettuando uno scarico).

- Controllo: guarnizioni rubinetti.

- Pulizia dissabbiatori.

- Rigenerazione decalcificatori a seconda dell’uso e delle indicazioni dei fabbricanti, con immissione di sali.

SEMESTRALE

- Revisione degli apparecchi di utilizzazione (rubinetti, comandi doccia, ecc.).

- Controllo efficienza impianto antincendio (parte idrica).

ANNUALE

- Pulizia fosse settiche e relativi pozzetti acque semestralmente ).

- Controllo: stato degli apparecchi sanitari (fessurazioni, rotture) e relativi organi di fissaggio.

- Pulizia e disinfestazione dei serbatoi di accumulo.

- Smontaggio e pulizia delle valvole di sicurezza.

- Verniciatura parti metalliche deteriorate.

4. IMPIANTI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA E MESSA A TERRA

SETTIMANALE

- Controllo (esterno) del quadro elettrico generale e dei quadri secondari (accensione spie, posizione interruttori, stato dei fusibili).

MENSILE

- Controllo e serraggio morsetti.

- Prova efficienza interruttori -automatici (scatto).

SEMESTRALE

- Controllo (interno) del quadro elettrico generale e dei quadri secondari con pulizia dei contatti e verifica del funzionamento di spie, telesalvamotori, interruttori magnetotermici, fusibili, differenziali, ecc. e sostituzione parti difettose.

ANNUALE

- Controllo efficienza di tutte le prese. interruttori, ecc., morsetti, collegamento a terra.

- Verifica dell’impianto di messa a terra e relative pratiche (denunce, verifiche  A.S.L., ecc.).

- Verifica dell’eventuale impianto di protezione dalle scariche atmosferiche (collegamenti, dispersori, parafulmini, ecc)

- Verniciatura parti metalliche deteriorate.

5.  IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, SEGNALAZIONE ED EMERGENZA

GIORNALIERA

- Controllo dell’efficienza delle lampade e stato dei corpi illuminanti (eventuali rotture, distacchi, ecc.)

SETTIMANALE

- Controllo efficienza prese ed interruttori.

- Controllo regolare funzionamento impianto di emergenza e relativi corpi illuminanti.

MENSILE

- Prova di funzionamento dell’impianto dì emergenza (scarica completa per gli impianti a batterie).

- Controllo: stato delle batterie e rabbocchi liquido.

- Controllo efficienza impianti di segnalazione ed eventuali regolazioni.

SEMESTRALE

- Controllo fotocellule e dispositivi di inserzione automatica a tempo.

- Pulizia apparecchi illuminanti all’aperto (zone polverose) e controllo parabole (stato e orientamento); apparecchi di illuminazione interna.

- Controllo della tenuta delle guarnizioni.

- Regolazione dei proiettori e serraggio delle viti di fissaggio.

ANNUALE

- Controllo collegamenti elettrici e di terra: stato dei sostegni (eventuale corrosione alla base).

- Verniciatura parti metalliche corrose (sostegni, apparecchi).

- Sostituzione lampade: secondo la loro vita utile (incandescenza: circa 1.000 ore, fluorescenza: 5.000 ore; lampade a basso consumo energetico: 10.000 ore )  altri tipi secondo indicazioni fornite dalle case costruttrici).

7. ARREDI  ED  ATTREZZATURE

MENSILE

- Controllo delle condizioni di conservazione delle atrezzature, accantonamento di quelle da riparare o sostituire, piccole riparazioni.

- Controllo: condizioni degli arredi (armadi, panche, ecc.) ed esecuzione di piccole riparazioni.

ANNUALE

- riparazione e sostituzione di arredi ed attrezzature.

7. VARIE

SETTIMANALE

- Controllo dell’efficienza delle apparecchiature accessorie (distributori automatici, ecc.)

PERIODICI

- Taglio erba e potatura degli arbusti e siepi con rimozione e smalti mento degli scarti derivanti dal taglio.

- Innaffiatura delle aree verdi e delle essenze arboree ed arbustive presenti sulle aree.

- Controllo dello stato di carica degli estintori e dei contenitori (bombole) sotto pressione.

- Revisione degli estintori da parte di ditta specializzata.

STAGIONALE

- Montaggio e smontaggio pallone presso statico campo tennis (durante tali operazioni dovrà essere posta particolare cura per non danneggiare sia il telo che il manto di gioco).

ANNUALE

- Ripresa con vernice idonea delle linee di tracciamento dei campi da gioco.

- Potatura del verde di alto fusto (mentre gli arbusti bassi rientrano nella manutenzione periodica come il taglio erba).